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[bookmark: _Toc224805682]第一篇 遴选邀请书
重庆市科成工程建设监理有限公司（以下简称“代理机构”）受重庆市黔江中心医院的委托，对重庆市黔江中心医院消防维保服务项目进行采购，欢迎有资格、有实力的投标人参加院内遴选。
[bookmark: _Toc224805683][bookmark: _Toc4179]一、项目内容
	项目名称
	投标人数量（名）
	最高限价
（万元）
	服务期限（年）
	备注

	重庆市黔江中心医院消防维保服务
	1
	45
	[bookmark: _GoBack]3
	


2、 [bookmark: _Toc31790][bookmark: _Toc224805684]资金来源
       自筹资金。
[bookmark: _Toc224805685][bookmark: _Toc19063]三、采购方式：院内遴选
[bookmark: _Toc13955][bookmark: _Toc224805686]四、投标人资格要求
[bookmark: _Toc2137]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: _Toc16597]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Toc32149]（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc224805687]1.投标人必须为《社会消防技术服务管理规定》文件要求的消防设施维护保养检测单位。在“社会消防技术服务信息系统”(网址: https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp) 或“重庆市消防技术服务管理系统”(网址http://jsfw.cql19.gov.cn/)进行备案登记。(投标人提供在上述两个系统中任意一个的查询结果截图并加盖供应商公章)。
2.投标人必须在重庆市黔江区注册或承诺在重庆市黔江区设置办事处（提供注册证明或承诺函，中标后、入场前进行现场场地确认）。 
[bookmark: _Toc1063]五、遴选文件获取及遴选时间要求
（一）凡愿意参加遴选的投标人，请自行在重庆市黔江中心医院官网（https://www.qjzxyy.cn/）下载遴选文件，遴选文件及补遗等遴选前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（二）投标人应当按照遴选文件的要求编制响应文件，并对遴选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件须采用软面胶装（不得采用穿孔式、文件夹式活页装订），同时应编制完整的封面、页码、目录。
（三）投标书正本一份、副本一份、电子档一份，均需有法定代表人（或法人代表）签章和单位盖章，响应文件的正本、副本、电子档均应密封送达投标地点。若正本、副本分别进行密封，应在封套上注明“正本”、“副本”字样。副本为正本的完整复印件，与正本不一致时以正本为准。注：标书密封的外封套上必须注明投标项目名称、投标公司名称、联系人姓名及电话。
（四）所有投标书应于2026年10月9日14:00至日14:30(开标前半小时)递交到重庆市黔江中心医院(重庆市黔江区正阳街道正舟路南段360号)科教楼B区二楼三会议室（须密封盖章）。
（五）遴选时间：2026年10月9日14:30，遴选地点：重庆市黔江中心医院(重庆市黔江区正阳街道正舟路南段360号)科教楼B区二楼三会议室。
[bookmark: _Toc60133133][bookmark: _Toc224805688][bookmark: _Toc11184]六、响应有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
（二）本项目若有补遗文件一律在重庆市黔江中心医院官网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。
（三）超过响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（四）遴选费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（五）本项目不接受联合体参与投标。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与采购活动。
[bookmark: _Toc28233][bookmark: _Toc224805690]七、联系方式
采购人：重庆市黔江中心医院     遴选代理机构：重庆市科成工程建设监理有限公司
联系人：陈老师                 联系人：时老师
电  话：15703006128            电  话：17382327366
地  址：重庆市黔江区正阳街道   地  址：重庆市巴南区鱼洞街
正舟路南段360号       道江滨路建行支路科成监理                                                   

[bookmark: _Toc224805691][bookmark: _Toc31245][bookmark: _Toc19113857][bookmark: _Toc429558949][bookmark: _Toc429553108][bookmark: _Toc423596037][bookmark: _Toc224805693][bookmark: _Toc19113858][bookmark: _Toc267320049]第二篇 项目服务要求
[bookmark: _Toc7814][bookmark: _Toc17780][bookmark: _Toc76387235][bookmark: _Toc221807797][bookmark: _Toc423596040][bookmark: _Toc19432][bookmark: _Toc429558963]一、招标项目一览表
	项目名称
	数量/单位
	备注

	重庆市黔江中心医院消防维保服务
	1项
	


[bookmark: _Toc8575][bookmark: _Toc21112]二、服务标准
1.建立实行驻守院区维修维保每日值班值守制度,投标人为本项目设置1名项目负责人（应当具备相应的一级注册消防工程师资格，提供资格证书复印件或扫描件，同时需提供投标人2026年1月1日至投标截止之日期间，为其缴纳至少1个月社保的证明材料复印件）。项目负责人每月至少到场一次。
投标人需向采购人派驻1名有较强技术水平和沟通能力的技术员参照采购人行政班上班时间驻场，驻场人员必须取得中级（即国家职业资格四级）或以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员（提供资格证书复印件或扫描件，同时需提供投标人2026年1月1日至投标截止之日期间，为其缴纳至少1个月社保的证明材料复印件）资质，能够独立处理各项消防设施设备故障，节假日及夜间有紧急或特殊情况，须30分钟内到场处理。若服务开始后不能如实履约，采购人有权终止合同并追究责任。
2.配合采购人对消防设施设备（系统）的运行日常管理；负责消防设施设备（系统）发生故障或消防突发事件（事故）等及时维修与应急处置，对存在违反国家、地方法律法规与行业标准的行为等，提出整改建议或意见；
3.维保人员每周向采购人汇报消防设施设备（系统）运行情况及设备故障隐患维修建议和方案。项目负责人至少每月书面向采购人汇报一次医院消防安全工作，建立消防维修维保工作台账和维保记录，每月按时提交采购人，持续改进和提高维护质量；
4.遵守采购人相关管理规定，上班期间必须实行人员身份识别，佩戴胸牌及着工作装；
5.未经采购人同意，投标人不得擅自调换驻院维保人员，采购人对投标人派驻的维保技术人员实行试岗和考核制度，试岗期为1个月，试岗结束后如采购人认为派驻人员不合格，投标人应在收到不合格意见的5个工作日内重新派驻新的维保人员，如连续三次试岗不合格，采购人有权终止合同。
6.维保人员的安全责任由投标人承担，购买保险。因投标人导致的采购人或第三方安全责任由投标人承担。
7.特殊作业环境如受限空间、高压电作业、高空作业、动火作业等，按照专门的作业方案，设立监管人员，不得无证作业，不得随意作业，须事前报采购人审核通过后方可作业。
[bookmark: _Toc13405][bookmark: _Toc10364]三、服务要求
[bookmark: _Toc3861]1.维护措施和要求
（1）执行依据
按照《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施的维护管理》《社会消防技术服务管理规定》《重庆市消防条例》《重庆市消防设施管理规定》等国家、地方、行业、消防救援等机构所规定和要求的维护保养方式、方法、内容、程序、技术要求等开展维护保养工作。
（2）实施要求
根据年度维保计划于每月底提交下一月维保计划；月度检测增派技术人员配合实施。
（3）月度消防设备检测维保应当在每月25日前完成、并于次月5日前（节假日顺延）出具相关报告（包含：测试相关数据、隐患整改建议）保证建筑消防设施维护保养质量。投标人根据采购人要求免费制作消防设备相关标识标牌。
[bookmark: _Toc9938]2.相关费用约定
（1）采购人灭火器、疏散引导箱更换、维修费用由投标人承担，更换及维修的灭火器和疏散引导箱须符合消防及采购人要求。
（2）除灭火器、疏散引导箱之外的单个消防设施设备基本费用：每次维修维护更换所需的单个消防设施设备造价在500元及以下的（见表 1（投标人免费维修、更换设施设备清单）），由投标人承担全部费用。基本费用以外的费用按照采购人采购管理办法执行。

表 1（投标人免费维修、更换设施设备部分清单）
	序号
	名称
	单位
	单价（元）

	1
	感烟探测器
	个
	100

	2
	感温探测器
	个
	100

	3
	手动报警器
	个
	130

	4
	消火栓启泵按钮
	个
	150

	5
	声光报警器
	个
	150

	6
	消防电话
	个
	90

	7
	火警广播扬声器
	个
	90

	8
	输入、输出模块
	个
	300

	9
	双输入、输出模块
	个
	430

	10
	防火门门磁开关
	个
	50

	11
	防火门释放器
	个
	300

	12
	电气火灾监控器
	个
	300

	13
	探测双电源型探测器
	个
	300

	14
	手提式灭火器
	组
	260

	15
	手提式灭火器
	个
	100

	16
	压力表
	个
	80

	17
	疏散指示灯
	套
	90

	18
	安全出口灯
	套
	90

	19
	专用应急灯
	套
	120

	20
	探测器底座更换
	个
	65

	21
	消防故障排查
	项
	150

	22
	消火栓箱配件更换
	套
	180

	……
	其他
	
	



现场发生维修维保事项，如出现投标人不同意采购人核定费用而拒不执行的，采购人有权另行委托第三方单位开展该项维修维保工作，由此产生的全部维修维保费用由投标人承担，采购人可直接从合同价款中予以扣除；同时采购人有权向投标人加收该次维修维保总费用 25% 的管理费，并有权按照考核及违约条款中相关条款对投标人违约行为实施考核扣款，本条款的决定权与解释权归采购人所有。
[bookmark: _Toc11442]3.应急排故
（1）消防设施设备（系统）发生故障或消防突发事件（事故）等，投标人无法完成故障修复及处置或发生在下班时间时，投标人必须在半小时内增派技术人员到场免费配合抢修，故障未排除或者未启用采购人认同的替代方案时投标人技术人员务必旁站处理。
（2）投标人应根据采购人所涉及的消防设施设备类型，在入场时自行免费配备相关检测、登高设备、维修工具器材，投标人需自行编制设施设备配件清单；
（3）投标人在接到故障报警后，需在10分钟内（非上班时间30分钟内）到场处理，维修时限一般故障不超过12小时，一般故障的定义范围包括但不限于消防终端设备、线路等。重大故障不得超过24小时（不包含设备采购时间），重大故障的定义范围包括但不限于消防控制主机、消防水泵及控制柜、防排烟风机及控制柜、各类消防管路及风管、气体控制系统等，凡超过24小时的维修必须向采购人提供应急替代方案。
[bookmark: _Toc25787]4.完成其他采购人消防安全管理交办工作。
[bookmark: _Toc13283][bookmark: _Toc3285]四、服务内容及标准
	消防维保服务内容考核标准

	消防维保服务内容
	考核时间
	考核情况
	考核处理标准

	火灾自动报警系统
	火灾探测器
	每月检查外部设备运行是否正常，人为抽样探测器故障试验，模拟动作试验，确定其报警、报故障是否在主机上同步显示，其报警地址号是否与CRT平面布置图上编号一致。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	火灾报警控制器
	每月试验火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音、复位、供电系统主备电互切换等功能，火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示和记忆功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	手动报警按钮
	每月人为抽样对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	警报装置
	每月人为抽样对警铃或声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	消防联动控制器
	每月试验联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，试验控制器显示功能，远程操作消防喷淋水泵、消火栓水泵、防排烟风机、防火卷帘等重要设施。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	消防联动控制器
	每月实验主、备用电源切换功能，备用电源充电、防过电功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	联动控制功能
	每季度对每个保护区进行一次模拟自动启动试验，在模拟启动前，应先将启动电磁阀控制线取掉，然后在保护区吹烟探测器、温探测器加温测试报警功能，保护区的声、光报警功能，用万用表测试启动电压是否到位。
	每季度
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	消防供水设施
	消防水池
	每月核对消防水池储水量水位，供水设施如：水位控制阀、补水水泵，控制柜（箱）各按钮、指示灯、接触器等元器件是否正常。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	消防水箱
	每月核对消防水箱储水量，水位控制阀是否正常完好。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	稳（增）压泵及气压水罐
	每月模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力，主、备泵切换功能，启泵、停泵时的压力工况。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	消防水泵及控制柜
	试验消防水泵的手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能；
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	消防水泵及控制柜
	每月检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜是否处于正常完好状态。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	阀门
	每月人为抽样管道阀门启闭功能，观察管网阀门是否处于正常使用状态，标准是否明示。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	消火栓灭火系统
	室内消火栓
	每月试验屋顶消火栓出水压力和消火栓静压、人为抽样试验室内消火栓出水压力和消火栓静压。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	消防水枪
	屋顶消火栓射水实验。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	室外消火栓
	每月试验室外消火栓出水压力和消火栓静压。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统 )
	试验手动、遥控操作功能，实验手动按钮启泵功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	启泵按钮
	每月试验启泵按钮远距离启泵功能及信号指示功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	联动控制功能
	每月在自动方式下，分别利用远距离启泵按钮、消防联动控制盘启泵按钮启动消防水泵，测试最不利点消火栓出水压力及流量。每季度用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能信号显示是否正常。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	自动喷水灭火系统
	报警阀组
	每月试验报警阀组试验排放阀排水功能、压力开关、水力警铃报警功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	末端试水装置
	检查外观、阀门完好情况；试验末端防水测试工作压力，检查水流指示器、压力开关动作信号。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	水流指示器
	检查外观完好情况，核对反馈信号。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	压力开关
	检查外观完好情况，核对反馈信号。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	联动控制功能
	在系统末端放水或排气，进行系统联动功能试验，测试水流指示器、压力开关、水力警铃报警功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	气体灭火系统
	瓶组与储罐
	核对灭火剂储存量。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	紧急启/停功能
	测试紧急启动/停止按钮的功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	启动装置、选择阀
	测试启动装置、选择阀手动启动功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	联动控制功能
	以自动方式进行模拟喷气试验，检验系统报警、联动功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	通风换气设备
	测试通风换气功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	机械加压送风系统
	送风口、送风阀
	测试手动、自动开启功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	送风机
	测试手动、自动启动、停止功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	联动控制功能
	通过报警联动，检查防火阀、送风阀自动开启，风机自动启动功能。
	每季度
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	机械排烟系统
	自然排烟设施
	测试自然排烟窗的开启面积、开启方式。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	排烟口、排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、排烟防火阀
	测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能，测试电动挡烟垂壁的释放功能，测试排烟防火阀的工作性能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	排烟风机
	测试手动/自动启动、停止功能，测试排烟防火阀联动停止功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	联动控制功能
	通过报警联动，检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能，检查排烟机的性能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	防火分隔
	防火门
	试验非电动防火门的启闭功能及密封性能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	防火门
	测试电动防火门自动、现场释放功能及信号反馈功能。通过报警联动，检查电动防火门释放功能、喷水冷却装置的联动启动功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	防火卷帘
	试验防火卷帘的手动、机械应急和自动控制功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	防火卷帘
	检查信号反馈功能、封闭性能。通过报警联动，检查防火卷帘门自动释放功能及喷水冷却装置的联动启动功能，测试有延时功能的防火卷帘的延时时间。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	电动防火阀
	通过报警联动，检查电动防火阀的关闭功能及密封性能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	应急照明、疏散指示标志
	切断正常供电，测试应急灯具功能及照度。测试应急照明时间。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	测试电源切换、充电、放电功能；测试应急电源供电时间，检查应急灯具自动投入功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	消防专用电话
	每月测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量，电话主机录音功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	应急广播系统
	扬声器
	测试音量、音质。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	功放、卡座、分配盘。
	每月测试卡座的播音、录音功能，测试功放的扩音功能，测试分配盘的选层广播功能，测试合用广播系统应急强制切换功能，测试主、备扩音机切换功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	联动控制功能
	通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切换功能、扬声器播音质量及音量，卡座录音功能，分配盘分区及选层广播功能。
	每季度
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	消防
	电梯迫降
	测试首层按钮控制电梯回首层功能，通过报警联动，驾车你哈电梯自动迫降功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	电梯
	应急操作
	试验消防电梯应急操作功能、电梯轿厢内消防电话通话质量。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	消防供电配电
	消防配电柜（箱）
	试验主、备电切换功能以及供电能力测试。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	自备发电机组
	检查发电机组外观完好情况，试验手动/自动启动功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	应急电源
	试验应急电源充电、放电功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	储油设施
	核对储油量，检查储存设备外观完好情况，检查工作环境。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	
	联动试验
	试验非消防电源的联动切断功能。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	电气火灾监控系统
	电气监控主机维护、末端设备维护等。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	消防电源监控系统
	电源监控主机维护、与消防主机通讯功能等维护。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	可燃气体探测报警系统
	可燃气体主机维护、与消防主机通讯功能等维护。
	每月
	
	所有需要每月测试的设施设备标明分区域，保证一年内测试完所有点位。未进行测试扣减100.00元。无此项设施或因采购人原因未测试不计入考核。

	灭火器
	核对选型、压力和有效期。
	每月
	
	发现隐患及时上报。上报不及时或不报，扣减维保费用100.00元。

	
	每季度对同批次的灭火器随机收取一定数量进行灭火、喷射等性能试验。
	每季度
	
	未进行测试扣减维保费用100.00元。

	维保计划
	制定建筑消防设施维护保养计划。列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期。
	每半年
	
	每年度出具维保计划，缺少1项，扣减费用100元。

	消防设施检测维护保养
	按照维护保养计划每月进行维护保养检测。
	每月
	
	每月测试缺少1项扣减100元。
一个付款周期内（每半年），缺少3项-5项的，扣减500元。缺少5项以上的，该付款周期考核不合格，扣减该付款周期维保费用的50%。
注：因采购人原因未进行测试的，不计入考核。

	维保资料
	每月度、每季度、每年度进行建筑消防设施检测，出具维护保养报告。
	每月
	
	月度检查内容缺一项，扣减投标人维保费100.00元。
季度检查内容缺一项，扣减投标人维保费300.00元。
年度检查内容缺一项，扣减投标人维保费500.00元。
联动测试内容缺1项，扣减300元。

	故障发现
	如采购人在巡查或测试过程中，发现重大设施设备故障，经采购人后勤保障科评定，投标人应当发现而未发现的、或者投标人发现后应当报告而未报告的情况。
	每月
	
	每项故障扣减投标人维保费用100.00元。

	及时维护
	在日常工作中，将指派专业的维护人员按采购人工作时间，常驻现场负责该项目的维护工作，一旦系统出现故障，维护人员能及时进行检查处理，争取非设备原因故障不过夜。系统在运行中如出现较大故障，双方协商共同制订切实可行的修理方案和安全防范措施后方可进行，维保单位尽力保证在双方确定的时间内完成。
	每月
	
	如因维保人员技术能力或投标人的其他原因，消防设施故障无法完成，在一月内仍未排除故障的，扣减投标人维保费500.00元/项。如因采购人不能按时提供配件材料，致使维保工作不能按时完成，则不扣减维保公司维保费用

	维修保养记录
	对院内故障的消防设施进行维修，并做好维修记录。
	每月
	
	重大内容缺失1项，扣减300元/次。

	管道、阀门除锈打油
	室外消防管网、阀门，水泵房管网、阀门，湿式报警阀，屋顶水箱管网、阀门、环网的除锈、打油及测试（不包括室内消火栓箱），每年度制定工作计划。
	每半年
	
	全年完成所有范围内的除锈打油。

	修缮、改造
	如维保范围内需要新增、修缮、改造消防设施的，投标人需提供专业性指导意见，并附工程清单。
	每半年
	
	经采购人要求，投标人不提供的，扣减维保费用100.00元。

	消防培训
	每年协助采购人进行消防培训。如针对值班人员进行的主机操作培训；针对巡查人员进行的设施设备功能、操作的培训；针对采购人消防安全管理部门人员的设施设备分布情况培训，设施设备操作培训，消防应急事件处置等培训。
	每半年
	
	经采购人要求，投标人不提供培训服务的，扣减维保费用100.00元。

	响应时间
	投标人派到采购人的驻场维保人员应按采购人规定的作息时间上下班，投标人在维保期内不得以任何理由或事宜将驻场维保人员撤回。投标人派驻采购人现场的维保人员驻场时间为5*8小时，电话响应时间为7*24小时；非驻场时间如遇消防设备重大故障或特殊情况，需在2小时内赶到现场。
	每月
	
	如未及时响应或不响应，扣减维保费用100.00元/次。

	维保考勤
	每个工作日投标人必须保证一人在采购人现场对消防设备进行检查维保。
	每月
	
	如果投标人的工作人员迟到或早退，发现一次，扣投标人的维保费100.00元。如投标人的工作人员无故缺勤的，发现一次，扣投标人的维保费300.00元。
无故缺勤三次，将其清退出场，投标人需另委派技术人员。

	项目负责人到场
	项目负责人每月到场1次。
	每月
	
	未到场扣除维保费用100.00元/次。

	其他
	如维保人员代消防控制室值班人员值班。
	每月
	
	发现一次，扣减维保费用100.00元。

	计分
	维保考核除扣款外，同时进行计分。
	每年
	
	每100元计1分，每年度累计计分100分的，采购人有权单方面解除合同。



[bookmark: _Toc1312][bookmark: _Toc3958][bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc17687][bookmark: _Toc2164][bookmark: _Toc32535][bookmark: _Toc23644][bookmark: _Toc1146][bookmark: _Toc9152][bookmark: _Toc21979][bookmark: _Toc13659][bookmark: _Toc7038][bookmark: _Toc18229][bookmark: _Toc30292]五、安全要求
投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在实施过程中由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由投标人自行承担。投标人负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，投标人自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因实施导致第三人人身、财产损失由成交人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc31812][bookmark: _Toc11509][bookmark: _Toc29883][bookmark: _Toc26455][bookmark: _Toc27556][bookmark: _Toc11571][bookmark: _Toc31084][bookmark: _Toc17894]六、现场踏勘
1.请各位投标人自行踏勘以充分了解服务面积、地点、环境及任何其他足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解服务点位情况而导致的索赔申请将不获批准。如未踏勘现场视为已踏勘，踏勘费用由投标人自行承担。
2.投标人在维保作业过程中不得损害采购人的相关设施或妨碍院内的正常生产工作秩序；
3.维保所需设施、设备、用具等全部由成交投标人自行负责。
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[bookmark: _Toc31119][bookmark: _Toc505608529]第三篇 项目商务要求

[bookmark: _Toc9408][bookmark: _Toc15836][bookmark: _Toc20651][bookmark: _Toc30514][bookmark: _Toc9189][bookmark: _Toc17804][bookmark: _Toc23497561][bookmark: _Toc267320054][bookmark: _Toc3042][bookmark: _Toc19113859][bookmark: _Toc224805699]一、服务期限、服务地点及验收方式
（一）服务期限：自合同签订之日起三年，合同1年一签。服务每满1年后由采购人提供年度履约评价报告（评价为合格及以上）后续签合同。
（二）服务地点：重庆市黔江区正阳街道正舟路南段360号（重庆市黔江中心医院）。
[bookmark: _Toc40784080]（三）验收方式：采购人自行组织验收。
[bookmark: _Toc19359][bookmark: _Toc15393]二、报价要求
[bookmark: _Toc344475121][bookmark: _Toc25913][bookmark: _Toc508636294]1.本次报价为人民币报价，报价包括：成本费、人工费、运费、安装费、税费、质保、维保、保险、售后服务、卫生、搬运费等所有费用，以及完成本次投标所有费用，且无论任何原因在合同有效期内均不得调整成交总价。投标人需自行自费到项目现场踏勘,以了解本项目实际情况和采购人的需求，中标后任何索赔或诉求采购人均不会批准。
2.投标人自行承担员工发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任费用。
[bookmark: _Toc21482][bookmark: _Toc2914][bookmark: _Toc4252][bookmark: _Toc14177][bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc106030512][bookmark: _Toc4774][bookmark: _Toc22134][bookmark: _Toc2821][bookmark: _Toc18405][bookmark: _Toc2244][bookmark: _Toc3465][bookmark: _Toc27382][bookmark: _Toc4370][bookmark: _Toc75793511][bookmark: _Toc15096][bookmark: _Toc23903][bookmark: _Toc1450]三、付款方式
1.合同签订时投标人向采购人交纳合同金额5%的履约保证金（可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。
2.每月支付一次服务费，采购人根据每月对投标人服务质量进行的考核结果及每月考勤情况进行结算（投标人附每月消防维保记录），向投标人支付该月服务费；每次所支付的服务费，需先行扣除该付款周期内发生的违约金、扣罚金额、赔偿金等。
每月服务费用=（该月实际出勤天数/该月应出勤天数）*100% * （合同总金额/36个月）-当月扣除金额。
3.履约保证金的退还：经采购人考核，投标人严格遵守合同约定，未发生违约情况的，则在本次遴选所有合同期满且处理完合同期内发生的劳动、劳务纠纷等遗留问题并按期撤场后十五个工作日内无息退款（履约保证金）。
[bookmark: _Toc344475123][bookmark: _Toc1286][bookmark: _Toc522724249][bookmark: _Toc25259][bookmark: _Toc18965][bookmark: _Toc26086][bookmark: _Toc13377][bookmark: _Toc28827][bookmark: _Toc15161][bookmark: _Toc17045][bookmark: _Toc26298][bookmark: _Toc5493]四、知识产权
[bookmark: _Toc16712][bookmark: _Toc12860][bookmark: _Toc16731][bookmark: _Toc28884][bookmark: _Toc344475124][bookmark: _Toc25893][bookmark: _Toc27081][bookmark: _Toc522724250][bookmark: _Toc12001][bookmark: _Toc28823][bookmark: _Toc25379][bookmark: _Toc10030][bookmark: _Toc4439][bookmark: _Toc2692]采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，投标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc9251][bookmark: _Toc13327][bookmark: _Toc344475125]五、其他
[bookmark: _Toc28288][bookmark: _Toc29885]（一）投标人履约责任
[bookmark: _Toc19119]1.投标人履约行为造成（包括但不限于）投标人人员工伤工亡及财产损失、造成采购人或第三人人身损害、财产损失或权益损失等均由投标人自行负责处理，并由投标人承担所有的经济责任和法律责任（民事责任、行政责任、刑事责任）。
[bookmark: _Toc30875]2.投标人履约行为导致的任何纠纷、质疑、投诉等任何争议的洽商应对及责任调查，由投标人承担。
[bookmark: _Toc14465]3.投标人须保证投标文件响应内容的真实性；否则，采购人有权随时解除合同。
[bookmark: _Toc20732]4.投标人未按照约定时间履行义务，采购人有权终止本合同，同时不需向投标人支付任何费用，采购人因此造成的所有损失均由采购人承担。
[bookmark: _Toc29914][bookmark: _Toc8051]（二）投标人违约责任
[bookmark: _Toc19207]1.投标人未按照合同或遴选文件要求完成工作，同时未造成采购人经济损失及法律责任的，处以100元/次的处罚；若造成采购人经济损失及法律责任，由投标人承担全部经济损失及法律责任，同时采购人有权解除合同。
[bookmark: _Toc10065]2.因投标人原因造成采购人的重大损失或造成严重社会影响的，发生一次投标人承担造成的经济责任和法律责任，同时采购人有权解除合同并追究投标人的违约责任。
[bookmark: _Toc18831]3.投标人违反劳动合同，引发纠纷发生一次，投标人将按照500元/次向采购人承担违约金。同时采购人有权解除本合同。
[bookmark: _Toc247]4.投标人违反现行国家法律法规，所有产生的法律责任及经济责任均由投标人自行承担，同时投标人按照500元/次向采购人支付违约金。
[bookmark: _Toc30218]5.投标人按照投标文件中配置的岗位情况提供服务人员；在规定的工作时间内保证岗位人员在岗，如发现脱岗情况，投标人按照500元/人次向采购人支付违约金，如一个月内累计发生三人次及以上脱岗情况，采购人有权解除本合同。
[bookmark: _Toc9184]6.采购人每月一次对维保单位履行合同情况进行考核，以确保合同的正常执行和采购人消防设施设备正常运行。同时，投标人必须对发现的消防设施设备故障、隐患及时进行报告采购人、不得隐瞒并负责实施整改。如发现整改不及时及隐瞒不报、出示虚假报告等造成严重后果，采购人有权单方面终止和解除合同。


[bookmark: _Toc4974]第四篇 资格审查及评分办法
[bookmark: _Toc224805700][bookmark: _Toc15614]一、资格审查
评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标人法人营业执照（副本）（注①）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供书面声明（见格式文件）；

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“四、投标人资格要求 （三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。
[bookmark: _Toc8660][bookmark: _Toc10474389][bookmark: _Toc224805701]二、评审方法
本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足遴选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（一）符合性审查
评审小组应当对符合资格的投标人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足遴选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	投标方案
	只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合遴选文件要求。

	3
	投标有效期
	响应文件内容
	投标有效期为投标截止日期后九十天内

	4
	服务部分
	响应文件内容
	本遴选文件第二篇全部内容响应无负偏离

	5
	商务部分
	响应文件内容
	本遴选文件第三篇全部内容响应无负偏离


（二）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（三）比较与评价。按遴选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。
评审小组各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的响应文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。
复核后，评审小组汇总每个投标人每项评分因素的得分。
（四）推荐中标候选人名单。
[bookmark: _Toc224805702]按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列；得分且投标报价均相同的，按技术部分由高到低顺序排列。
[bookmark: _Toc14958][bookmark: _Toc224805703]三、评分标准
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	经济部分（30%）
	30分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100。
	高于最高限价视为无效响应。

	2
	服务部分（60%）
	60分
	维护保养技术方案  11分
1.方案包含定期测试、保养、巡检等内容，满足基本要求的，得 4-5分；
2.方案科学合理，流程清晰，针对性强，能确保设备长期稳定运行的，得 6-8分；
3. 亮点：引入智能化/数字化运维手段（如智慧维保平台、在线监测等），或提出预防性/预测性维护策略，显著提升效率的，得 9-11分。(注：无方案不得分)
	提供方案(格式自定)


	
	
	
	项目风险管理与应对  11分
1. 针对技术难题、人员变动、物资短缺等常见风险有基本应对措施，方案具备可行性的，得 4-5分；
2. 风险识别全面深入，应对措施具体有效，且建立了完善的风险分级管控机制的，得 6-8分；
3. 提供可视化的风险矩阵分析，或承诺建立专属备品备件库、专家技术后援团等兜底机制，能有效保障业务连续性的，得 9-11分。
	

	
	
	
	质量保障措施  11分
1. 具备基本的质量管理制度和检查流程，满足项目质量要求的，得 4-5分；
2. 质量管理体系健全，设有明确的量化考核指标（如响应时间、修复率等）及违约赔付机制的，得 6-8分；
3. 承诺提供SLA服务级别协议，并利用数字化工具实现工单全流程透明化、可追溯管理，质量管控手段先进的，得 9-11分。
	

	
	
	
	安全保障措施 11分
1. 有基本的安全管理制度、人员持证上岗要求及应急预案，满足安全作业要求的，得 4-5分；
2. 安全措施详尽周全，有定期的安全培训、演练记录及监督检查机制的，得 6-8分；
3. 引入技防手段规范作业行为，或为本项目购买足额的雇主责任险及第三方公众责任险，能有效转移采购人风险的，得 9-11分。
	

	
	
	
	应急维修方案 10分
1. 有基本的应急响应流程、人员安排及联系方式，满足紧急维修需求的，得 4-5分；
2. 应急预案针对性强，响应迅速，有明确的故障分级处理机制及备件保障的，得 6-8分；
3. 提供业务连续性计划（BCP），针对核心业务中断有临时替代方案，或承诺在极端天气、特殊时期提供驻点值守服务的，得 9-10分。
	

	
	
	
	增值服务与亮点 6分
投标人提供除上述要求外的其他增值服务，如免费能效诊断、定期专业培训、重大活动免费保障、延长质保期等：
1. 增值服务一般，对项目的实际价值较低的，得 1-2分；
2. 增值服务较丰富，具备一定的实用价值，能提升项目整体服务水平的，得 3-4分；
3. 增值服务丰富且极具吸引力，能显著降低采购人运营成本或大幅提升管理水平的，得 5-6分。
(注：无增值服务不得分)
	

	3
	商务部分
（10%）
	业绩（10分）
	2022年1月1日至投标截止之日止（以合同签订时间为准），投标人具有单个维保项目建筑面积超过12万㎡的消防维保业绩，提供1个得5分，本项最多得10分。
	提供合同复印件及建筑面积证明文件，加盖投标人公章。
（同一业绩只计分一次）


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc224805704][bookmark: _Toc6210][bookmark: _Toc21425658]四、无效投标条款
投标人或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效投标：
（一）未按照遴选文件的规定提交投标保证金的；
（二）响应文件未按遴选文件要求签署、盖章的；
（三）不具备遴选文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过遴选文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）投标人串通投标的；
（七）投标人组成联合体投标的；
（八）法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc224805705][bookmark: _Toc20756][bookmark: _Toc21425659]五、废标条款
评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对遴选文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc21425660]

[bookmark: _Toc5155][bookmark: _Toc224805706]第五篇  投标人须知
[bookmark: _Toc21425661][bookmark: _Toc5398][bookmark: _Toc224805707]一、投标人
[bookmark: _Toc15304]（一）投标人
投标人是指响应招标、参加投标的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Toc29502]（二）合格投标人条件
合格投标人应完全符合遴选文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对遴选文件作出实质性响应。
[bookmark: _Toc4523]（三）投标人的风险
投标人没有按照遴选文件要求提供全部资料，或者投标人没有对遴选文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。
[bookmark: _Toc20902]（四）法律责任
投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。
[bookmark: _Toc21425662][bookmark: _Toc224805708][bookmark: _Toc17113]二、遴选文件
遴选文件是投标人编制响应文件的依据，是评审小组评判依据和标准。遴选文件也是采购人与中标人签订合同的基础。
（一）遴选文件由遴选邀请书；项目服务要求；项目商务要求；资格审查及评分办法；投标人须知；响应文件格式等部分组成。
（二）采购人对遴选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是遴选文件不可分割的部分。
（三）本项目的遴选文件、补遗文件（如果有）一律在采购人官网上发布，请各投标人注意下载领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目遴选文件、补遗文件的内容。
（四）采购人对已发出的遴选文件需要进行澄清或修改的，应以公告形式通知所有遴选文件收受人。该澄清或者修改的内容为遴选文件的组成部分。
[bookmark: _Toc21425663][bookmark: _Toc224805709][bookmark: _Toc4868]三、响应文件
投标人应当按照遴选文件的要求编制响应文件，并对遴选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面胶装（不得采用穿孔式、文件夹式活页装订），同时应编制完整的封面、页码、目录。
[bookmark: _Toc20904]（一）响应文件组成
响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。
[bookmark: _Toc30975]（二）投标有效期
投标有效期为投标截止日期起九十日内。
[bookmark: _Toc18211]（三）响应文件的份数和签署
1.响应文件一式叁份，其中正本壹份，副本壹份，电子档壹份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
2.在响应文件正本中，遴选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
3.若投标人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。
4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
[bookmark: _Toc1646]（四）投标报价
1.投标人应严格按照“响应文件编制要求”中遴选报价函的格式填写报价。
2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。
3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
[bookmark: _Toc10451]（五）修正错误
若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.响应文件中报价函内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以两者中较小的为准。
评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc18562]（六）响应文件的递交
[bookmark: _Toc7628]1.响应文件的密封与标记
响应文件的正本、副本以均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。
[bookmark: _Toc26136]2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购单位对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。
[bookmark: _Toc21425665][bookmark: _Toc17705][bookmark: _Toc224805710]四、评标
见第四篇“资格审查及评分办法”内容。
[bookmark: _Toc21425666][bookmark: _Toc224805711][bookmark: _Toc3787]五、定标
[bookmark: _Toc21425668]根据第四篇“资格审查及评分办法”“三、评分标准” ，得分最高者中标。比较结束后，采购人仅对中标者发出通知。采购人有权对落标者不做落标说明和解释。
[bookmark: _Toc224805712][bookmark: _Toc4440]六、询问、质疑
[bookmark: _Toc28549]（一）询问
采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。
[bookmark: _Toc22253]（二）质疑
投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 
[bookmark: _Toc224805713][bookmark: _Toc21425671][bookmark: _Toc29389]七、签订合同
（一）中标人应当自接到采购人中标通知后二十日内，按照遴选文件和中标人响应文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对遴选文件和中标人响应文件作实质性修改。
（二）遴选文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。
[bookmark: _Toc509321006][bookmark: _Toc19113860]

[bookmark: _Toc25013][bookmark: _Toc7756][bookmark: _Toc224805714]第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）
[bookmark: _Toc277084870][bookmark: _Toc423596069][bookmark: _Toc285722712]
[bookmark: _Toc19184]重庆市黔江中心医院消防维保服务合同（初稿）

采购人： 重庆市黔江中心医院
供应商：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《重庆市消防条例》等规定，  结合                    具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
[bookmark: _Toc23061]一、项目基本信息：
1、项目名称：     
2、项目地址：      
3、服务范围（楼栋、楼层、区域、面积等）：
[bookmark: _Toc17941]二、维护保养内容：供应商负责下列建筑消防设施的维护保养技术服务。
 □消防供配电设施             □ 防烟排烟系统
 □火灾自动报警系统           □ 应急照明和疏散指示系统
 □消防给水及消火栓系统       □ 干粉灭火系统
 □自动喷水灭火系统           □ 防火分隔设施
 □固定消防炮灭火系统         □ 建筑灭火器
 □泡沫灭火系统               □ 细水雾灭火系统
 □气体灭火系统               □ 水喷雾灭火系统
 □其他
按照测试记录表增加系统、设施                                  
3、 [bookmark: _Toc2042]维护保养技术依据：                         
4、 [bookmark: _Toc31248]采购人的权利、义务：（甲乙双方自行商定）
[bookmark: _Toc24622]五、供应商的权利、义务：（甲乙双方自行商定）
[bookmark: _Toc3491]六、检查测试频次：           
[bookmark: _Toc26375]七、维保费用及支付方式、期限
1、维保费用：
按每年人民币：     圆整(￥：元整），此费用包括         等费用，不包含         费用。
2、付款方式：
本合同由双方签字生效后，按     支付。即合同签订之日起每       届满后，供应商凭    ，由采购人负责人员签字确认后，采购人向供应商支付维保款人民币大写：         圆整(￥：元整）。
3、合同执行期限：
本合同自 XXXX 年 XX 月 XX 日起至 XXXX 年 XX 月 XX 日止，为期     年，合同有效期满后如无续签，合同自动失效。
[bookmark: _Toc29183]八、违约责任：（甲乙双方自行商定）
九、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可由仲裁     机关 仲裁或向法院起诉的方式解决。
[bookmark: _Toc5727]十、双方协商的其他事项：（甲乙双方自行商定）。
[bookmark: _Toc31066]十一、合同份数：本合同一式   份，甲、乙双方各执   份。
	采购人（盖章）： 
地址：
法定代表人： 
委托代理人：
电话： 
邮编：
开户银行： 
账号：
	供应商（盖章）： 
地址：
法定代表人： 
委托代理人：
电话： 
邮编：
开户银行：
账号：





[bookmark: _Toc9442][bookmark: _Toc17879][bookmark: _Toc2705][bookmark: _Toc6452][bookmark: _Toc29379][bookmark: _Toc16351][bookmark: _Toc16458][bookmark: _Toc19195][bookmark: _Toc23212][bookmark: _Toc11195][bookmark: _Toc429][bookmark: _Toc29958][bookmark: _Toc15191][bookmark: _Toc23433][bookmark: _Toc7605][bookmark: _Toc9338][bookmark: _Toc27521][bookmark: _Toc76462349][bookmark: _Toc11390][bookmark: _Toc15809][bookmark: _Toc2393][bookmark: _Toc6342][bookmark: _Toc5150]第七篇  响应文件编制要求

[bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc17516][bookmark: _Toc4891]一、经济部分
（一）遴选报价函
（二）明细报价表
[bookmark: _Toc15516][bookmark: _Toc3169][bookmark: _Toc23480]二、服务部分
（一）服务响应偏离表
（二）其他资料（格式自定）
[bookmark: _Toc2703][bookmark: _Toc9372][bookmark: _Toc31914]三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）其它优惠服务承诺（格式自定）
[bookmark: _Toc13622][bookmark: _Toc5811][bookmark: _Toc24444]四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函
（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）
[bookmark: _Toc9160][bookmark: _Toc16521][bookmark: _Toc23576]五、其他资料
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）其他与项目有关的资料
重庆市黔江中心医院                                                               磋商文件
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[bookmark: _Toc342913419][bookmark: _Toc15773][bookmark: _Toc12292][bookmark: _Toc4710][bookmark: _Toc26979][bookmark: _Toc313008356][bookmark: _Toc16224][bookmark: _Toc27684][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc30801][bookmark: _Toc13366][bookmark: _Toc32301][bookmark: _Toc13181][bookmark: _Toc13221][bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc313888360][bookmark: _Toc19492][bookmark: _Toc28572][bookmark: _Toc8942][bookmark: _Toc31455][bookmark: _Toc14916][bookmark: _Toc27018][bookmark: _Toc76462350][bookmark: _Toc17915][bookmark: _Toc32046][bookmark: _Toc18885][bookmark: _Toc12789073][bookmark: _Toc283382454]一、经济部分
[bookmark: _Toc4092]（一）遴选报价函
遴选报价函
（采购单位名称）：
我方收到____________________________（遴选项目名称）的遴选文件，经详细研究，决定参加该项目的遴选。
1.愿意按照遴选文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价见分项报价表。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。
3.我方承诺：本次遴选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
4.我方完全理解和接受贵方遴选文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个遴选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《遴选文件》之规定给予惩罚。
6.我方若成为入围供应商，将按照最终遴选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：
地址：  
电话：                                             
传真：
网址：                                             
邮编：
联系人：
                             年   月   日
[bookmark: _Toc26230]（二）明细报价表
项目号：                              
遴选项目名称： 
	内容
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	单价报价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总报价：（小写）            （大写）：人民币            



注：1.供应商应完整填写本表。
    2.该表可扩展。

          


   供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日




[bookmark: _Toc4288][bookmark: _Toc25411][bookmark: _Toc342913420][bookmark: _Toc22313][bookmark: _Toc29582][bookmark: _Toc28779][bookmark: _Toc15116][bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc7071][bookmark: _Toc255][bookmark: _Toc18679][bookmark: _Toc17460][bookmark: _Toc16376][bookmark: _Toc25494][bookmark: _Toc76462351][bookmark: _Toc4111][bookmark: _Toc32746][bookmark: _Toc313888361][bookmark: _Toc313008357][bookmark: _Toc12788][bookmark: _Toc11754][bookmark: _Toc31255][bookmark: _Toc26245][bookmark: _Toc19994][bookmark: _Toc26593][bookmark: _Toc18490]二、服务部分
[bookmark: _Toc21741]（一）服务响应偏离表
项目号：                                
遴选项目名称：
	序号
	项目服务要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
   （供应商公章）                （签署或盖章）
                年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务要求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
[bookmark: _Toc8528]（二）其他资料（格式自定）

[bookmark: _Toc9936][bookmark: _Toc313888362][bookmark: _Toc20385][bookmark: _Toc9093][bookmark: _Toc28240][bookmark: _Toc19297][bookmark: _Toc23697][bookmark: _Toc520][bookmark: _Toc29761][bookmark: _Toc22505][bookmark: _Toc28099][bookmark: _Toc21216][bookmark: _Toc10286][bookmark: _Toc573][bookmark: _Toc342913421][bookmark: _Toc21538][bookmark: _Toc29841][bookmark: _Toc76462352][bookmark: _Toc6238][bookmark: _Toc2576][bookmark: _Toc313008358][bookmark: _Toc2886][bookmark: _Toc26398][bookmark: _Toc26647][bookmark: _Toc19317][bookmark: _Toc30230]
三、商务部分
[bookmark: _Toc18550]（一）商务响应偏离表
项目号：                                
遴选项目名称： 
	序号
	项目商务要求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                  （签署或盖章）
                                年     月     日
注：1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务要求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

[bookmark: _Toc9823][bookmark: _Toc283382459]（二）其它优惠承诺（格式自定）
[bookmark: _Toc6268][bookmark: _Toc25332][bookmark: _Toc6829][bookmark: _Toc21368][bookmark: _Toc76462353][bookmark: _Toc10729][bookmark: _Toc19652][bookmark: _Toc23426][bookmark: _Toc313008359][bookmark: _Toc4499][bookmark: _Toc22916][bookmark: _Toc313888363][bookmark: _Toc20384][bookmark: _Toc12319][bookmark: _Toc190][bookmark: _Toc342913422][bookmark: _Toc9472][bookmark: _Toc1742][bookmark: _Toc10514][bookmark: _Toc17461][bookmark: _Toc8004][bookmark: _Toc28090][bookmark: _Toc30756][bookmark: _Toc12968][bookmark: _Toc28720][bookmark: _Toc28740]
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件






（二）法定代表人身份证明书（格式）

遴选项目名称：                                                

致：                     （采购单位名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任        （职务名称）职务，是          （供应商名称）的法定代表人。  

特此证明。



                                    （供应商公章）

                                    年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）





（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
遴选项目名称：                                                

致：                     （采购单位名称）：
        （供应商法定代表人名称）是                 （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的遴选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                         供应商法定代表人：
（签署或盖章）                       （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）       
（供应商公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：
                      （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（供应商公章）
年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如果有）
[bookmark: _Toc14422][bookmark: _Toc20080][bookmark: _Toc6831][bookmark: _Toc1688][bookmark: _Toc6349][bookmark: _Toc19623][bookmark: _Toc3346][bookmark: _Toc2044][bookmark: _Toc20899][bookmark: _Toc5287][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc16255][bookmark: _Toc12029][bookmark: _Toc76462354][bookmark: _Toc19056][bookmark: _Toc20423][bookmark: _Toc15507][bookmark: _Toc31874][bookmark: _Toc7266][bookmark: _Toc26249][bookmark: _Toc29174][bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc11533][bookmark: _Toc4342]
五、其他资料
[bookmark: _Toc3541]（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

[bookmark: _Toc7240]中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                    
企业名称（盖章）： 
日期：

填写时应注意以下事项：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。
3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
4.本声明函“企业名称（盖章）”处为参加遴选的供应商盖章。

注：各行业划型标准：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
[bookmark: _Toc4248]
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


              残疾人福利性单位名称（盖章）：
              日  期：









若入围供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料
其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。




















（结束）
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